## SOPORTE
Anexo No.1 – Requerimientos Técnicos Soporte y Matentimiento de Aires Acondicionados de los Centros de Datos
OBJETIVO: | Contratar el soporte y mantenimiento (Preventivo y Correctivo) de los aires acondicionados de los Datacenter de la ANH con suministro de repuestos.
Alcance: | Soporte Técnico Especializado: Diagnóstico, monitoreo y solución de fallas de los aires acondicionados de los centros de datos definidos en el presente anexo.
Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Asegurar la operatividad de los aires acondicionados.
Suministro de Repuestos: Reemplazo de componentes críticos como ventiladores, tarjetas electrónicas, módulos de potencia, modulos de condensación, entre otros.
Pruebas Funcionales: Evaluación periódica del desempeño de los aires acondicionados, garantizando la disponibilidad ininterrumpida.
1. AIRES ACONDICIONADOS
CANTIDAD | MARCO/MODELO | DESCRIPCIÓN ITEM | OBSERVACIONES
2 | LIEBERT DS 15 TR | Sistema de climatización de precisión para centros de datos | Ubicación: Calle 26 #59 - 65 Edificio Cámara colombiana de Infraestructura
1 | LIEBERT DR MINIMATE | Unidad de aire acondicionado compacta | Ubicación: Calle 26 #59 - 65 Edificio Cámara colombiana de Infraestructura
2 | Cooling InRow DX 300mm Application - Schneider Electric | Sistema de refrigeración en fila para racks de servidores | Ubicación: Diagonal 5a Sur #3-26 zona industrial, Soacha, el salitre, Cundinamarca Ingresa por el aviso productos Pirotécnicos el Vaquero - avanza 150mts queda al costado izquierdo - las coordenadas dan la ubicación correspondiente N 4° 33' 54.144'' O 74° 13' 36.228''
Nivel de Servicio: | Tiempo de respuesta: Maximo dos (2) horas.
Tiempo de Resolución: * Incidentes con prioridad baja: de 12 a 24 horas. * Incidentes con prioridad media: de 4 horas a 12 horas. * Incidentes con prioridad alta: en menos de 4 horas.
Disponibilidad del Servicio | El servicio de atención a través de línea telefónica y por correo electrónico para reporte de incidencias debe estar activo 7x24x365.

## MTTO PREVENTIVO
2. Mantenimiento Preventivo
Se deben realizar una visita mensual para realizar pruebas funcionales evaluando el desempeño de los aires acondicionados, garantizando el control de temperatura y humedad interrumpida. El servicio debe incluir como mínimo las actividades indicadas en el numeral 2.1 Inspección, y las que el proveedor considere necesarias de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de los sistemas y/o a la normatividad vigente para el mantenimiento de este tipo de sistemas. Se deben realizar Tres (3) mantenimientos preventivos acorde a cronograma y el numeral 2.2 del presente anexo , en los cuales se realicen todas las actividades necesarias en cada uno de los elementos que componen los aires, garantizando su correcto funcionamiento, a continuación listado de elementos a revisar entre otros:
2.1 Inspección | Verificación inicial del funcionamiento de los equipos y detección de anormalidades.Si los equipos a ser sometidos a inspeacción presentan alguna anormalidad en su funcionamiento, aplicar los procedimientos establecidos en el mantenimiento correctivo y solamente después de solucionada la irregularidad, iniciar las tareas programadas.
Inspección de: la unidad de condensación, unidad de evaporación y manejadora de aire, unidad de fan coil del sistema Chiller, electrobombas de condesación y agua helada, Humidificadores, Ductos, Filtros, Ventiladores y extractores.
Revisión de conexiones mecanicas, hidraulicas y electricas.
Realizar un informe del estado de cada una de las UPS, después de realizado cada uno de los mantenimientos preventivos y las visitas de inspección, dentro de los cinco (5) días siguientes a su ejecución.
2.2 Revisión, Limpieza, ajustes, pruebas, calibración, cambios de elementos o componentes | Se debe realizar Tres (3) mantenimientos preventivos acorde a cronograma y el periodo de ejecución del contrato, en los cuales se realicen todas las actividades necesarias en cada uno de los elementos que componen los aires, garantizando su correcto funcionamiento, a continuación listado de elementos a revisar entre otros:
Unidad de Condensación:
Inspección del aislamiento de tuberías y drenajes, incluyendo losas de concreto. Verificar que el punto de desagüe no esté obstruido.
Revisión, limpieza de las paletas y/o hélices de ventiladores.
Revisión del control del nivel de aceite y agregar lo necesario a los compresores semiherméticos.
Revisión de válvulas solenoides, filtro secador, presóstatos y demás elementos de control del equipo.
Revisión de tuberías y capilares de cobre, para evitar fugas de gas por rozamiento.
Revisión y ajuste de presiones del circuito refrigerante, recarga de gas si es necesario y recarga del refrigerante fugado, originado por tuercas y válvulas de servicio.
Revisión de regulador de velocidad de los motores ventiladores en donde aplique.
Revisión, prueba y limpieza en los tableros de fuerza y circuitos de control, de los contactores, relevos, interruptores termomagnéticos, sensores de protección, temporizadores, protector de sobre y sub*voltaje, capacitores, presóstatos y otros.
Revisión, limpieza, ajuste de soportes y/o cambio de fusibles en todas sus variedades.
Registro de mediciones de amperaje, voltaje y aislamiento de las bobinas de los motores eléctricos y compresores de esta unidad y otros.
Si hay indicios de fuga de gas, debe de comprobarse el origen: falta de refrigerante, falla del compresor, válvula de expansión o paso trabada y/o filtro secador saturado. Estas deficiencias deben registrarse en los formatos del mantenimiento y presentar el informe correspondiente al supervisor del contrato.
Limpieza debajo y alrededor del equipo en un perímetro de cuatro metros.
Ajuste o cambio de tornillos, tuercas y terminales de los compresores, soportes de equipos y otros.
Limpieza del serpentín condensador con agua y limpiador químico adecuado, utilizando pulverizador regulable de alta presión (hidrolavadora)
Limpieza interior y exterior del gabinete.
Registro en los formatos de mantenimiento, parámetros y calibrados de operación de la humedad, temperatura y puntos de calibración (equipos de precisión y convencionales).
Revisión y/o instalación de la resistencia del cárter.
Conmutación de los equipos, donde no tengan secuenciador automático.
Unidad de Evaporación, y/o Manejadora de Aire (Split, compacto, Ventana)
Limpieza del serpentín evaporador con productos adecuados, utilizando hidrolavadora.
Limpieza interior y exterior de la carcasa
Revisión y lubricación de chumaceras, rodamientos, cojinetes, ejes y otros.
Revisión y limpieza de la bandeja de condensación; verificar que las tuberías de drenaje no estén obstruidas.
Revisión y limpieza de tuberías y accesorios del sistema de drenaje y verificar que el punto de desagüe no esté obstruido.
Registro en los formatos de mantenimiento preventivo del amperaje, voltaje y medición del aislamiento de las bobinas de los motores eléctricos (ohmios por fase).
Registro en los formatos de mantenimiento, de los parámetros y calibraciones de operación de la humedad, temperatura, presión y rangos de calibración de los sensores de control y otros. En salas de equipos la temperatura debe ser de 20 grados centígrados +/* 2 grados, humedad relativa de 50% y en espacios administrativos la temperatura debe ser de 24 grados centígrados.
Inspeccionar el aislamiento y forrado de tuberías del circuito de refrigeración de baja presión.
Limpieza interior, exterior del gabinete y secado.
Revisión, limpieza de motores eléctricos.
Revisión, limpieza y lavado con agua de los pre-filtros de malla de aluminio.
Inspección de tableros eléctricos y reemplazo de componentes defectuosos.
Revisión, cambio y limpieza con aspiradora de los filtros de alta eficiencia.
Revisión, ajuste, cambio y alineamiento de polea.
Revisión de tuberías y capilares de cobre para evitar fugas de gas por rozamiento.
Revisión, prueba y limpieza en los tableros de fuerza y circuitos de control de los contactores, relevos, interruptores termomagnéticos, sensores de protección, temporizadores, protector de sobre y sub*voltaje, capacitores, presóstatos y otros.
Limpieza, ajuste de soportes y/o cambio de fusibles en todas sus variedades.
Verificación y ajustes de parámetros de operación.
Registro en los formatos de mantenimiento preventivo de los parámetros eléctricos y mecánicos de esta unidad.
Conmutación de los equipos donde no tengan secuenciador automático.
Unidad Fan Coil del Sistema Chiller
Revisión, prueba y limpieza en los tableros de fuerza y circuitos de control: contactores (lijado de los contactores calcinados), relevos, interruptores termomagnéticos, sensores de protección, temporizadores, protector de sobre y sub-voltaje, capacitores, presóstatos y otros.
Revisión de presiones en el circuito de agua, si hay indicios de fuga de agua, ubicarlos y tomar mediciones.
Limpieza de los serpentines con agua a presión.
Revisión, control y limpieza de los controles eléctricos, como son: interruptores termomagnéticos, contactores, relevos, etc., y pruebas de los elementos de control de flujo de aire y de agua helada.
Revisión y limpieza de motores eléctricos y turbinas donde aplique.
Revisión y lubricación de chumaceras, rodamientos, cojinetes, ejes y
Revisión, limpieza y lavado con agua de los pre-filtros de malla de aluminio.
Registro en los formatos de mantenimiento de las temperaturas y presiones en la entrada y salida del agua helada y agua de condensación.
Limpieza de los coladores de la red de agua.
Limpieza de la sala de equipos y parte exterior de las unidades.
Revisión, suministro, cambio, alineamiento y regulación del tensado de correas.
Revisión y lubricación de las chumaceras, rodamientos, cojinetes y ejes de los ventiladores.
Revisión y limpieza de separadores de gotas de agua.
Revisión de ventiladores, hélices, lubricación de las chumaceras, rodamientos o cojinetes y eje.
Revisión, suministro, cambio, alineamiento y regulación del tensado de la correa (Máximo 1 pulgada de tensión).
Registro en los formatos de mantenimiento preventivo del amperaje y voltaje del motor eléctrico.
Revisión de funcionamiento de la válvula flotadora y regulación.
Revisión del arrancador, limpieza del contactor, relevo e interruptores termomagnéticos.
Electrobombas de Condensación y Agua Helada
Registrar en los formatos de mantenimiento preventivo, el amperaje, voltaje y resistencia de las bobinas por fase y tierra del motor eléctrico.
Revisión, limpieza y/o cambio del colador.
Revisión, cambio y alineamiento del acople flexible.
Revisión del tablero de fuerza y control, limpieza de contactores, relevos, interruptores, etc.
Inspección del tablero de control y protecciones térmicas.
Registro en los formatos de mantenimiento del amperaje, voltaje y resistencia del motor eléctrico.
Reajuste y revisión de empaquetaduras. Revisar fugas por el sello mecánico.
Ajuste de acoplamientos flexibles y alineación.
Revisión y chequeos de las líneas de condensación y agua helada. Pruebas y verificación de sus elementos mecánicos, tales como: válvulas de paso, juntas flexibles, purgadores, tuberías y conexiones en general.
Humidificadores
Revisión y prueba de funcionamiento del tablero de fuerza y control: electromecánicos, semi-electrónicos o electrónicos, limpieza de contactores, relevos y transformadores.
Limpieza y prueba de los elementos de protección térmicos, flotadores o electrodos del nivel de agua, válvula solenoide y el interruptor de flujo de agua y lámpara infrarroja donde aplique.
Unidad de Condensación: C8:C76
Limpieza exterior e interior de las bandejas de los humidificadores, resistencia eléctrica y accesorios complementarios.
Limpieza general del equipo.
Ductos de Distribución de Aire (Retorno y Descarga)
Limpieza de ductos interior, exterior, difusores, rejillas de retomo y otros, con trapo húmedo y secado.
Cambio de lonas deterioradas.
Verificación de compuertas y hermeticidad de los conductos.
Revisión y limpieza de la caja porta filtro de alta eficiencia y de malla de aluminio
Filtros de Alta Eficiencia
Revisión y cambio de los filtros deteriorados.
Revisión, cambio y limpieza interior y exterior de los filtros.
Limpieza profunda con aspiradoras industriales.
Revisión y hermetismo de tapa portafiltro.
Ventiladores y extractores
Limpieza y lubricación del motor.
Verificar el estado de bujes y/o rodamientos.
Verificar y corregir el estado de aspas, ejes y anclaje del ventilador.
Inspección de consumo eléctrico y corrección de posibles fallas.
Verificar los componentes eléctricos.
Verificar y corregir los duetos y rejillas de extracción y ventilación.
Limpieza general del ventilador y/o extractor.
Informes y seguimientos
Presentación de informes detallados tras cada mantenimiento
Registro de mediciones y calibraciones realizadas
Historial técnico de cada equipo intervenido.
Cumplimiento de normativas de acceso y seguridad de la ANH.
Generalidades
Una vez realizado el servicio de mantenimiento preventivo, el proveedor debe entregar los equipos probados, a satisfacción y en correcto funcionamiento
Presentar un informe a la ANH para conocer el estado de los equipos que fueron atendidos después de efectuado el servicio de mantenimiento preventivo.
Contar con personal capacitado técnicamente en mantenimiento de aires acondicionado y contar con experiencia en aires acondicionados de las marcas solicitadas. Para el ingreso a las instalaciones de la ANH el contratista deberá coordinar con el Supervisor del contrato los respectivos permisos e igualmente deberán portar en lugar visible el carné de la empresa.
Elaborar una bitácora de mantenimiento, donde se señale el estado inicial de los equipos y se registre mensualmente, equipo por equipo las labores de mantenimiento realizado y el protocolo seguido, dentro de los tres días siguientes a la fecha de suscripción de acta de inicio.
El contratista deberá acatar todas las normas de acceso y de seguridad de las instalaciones de la ANH, su centro de cómputo y su cuarto eléctrico. En el caso en el que se causen daños o afectaciones a los equipos o instalaciones por ejercicio de los mantenimientos preventivos, el contratista será responsable por los mismos, sin perjuicio del establecimiento de las garantías correspondientes.
En caso de generarse residuos durante los mantenimientos, el contratista debe dar manejo adecuado de estos residuos y entregar a la ANH el certificado de dicho manejo. El valor de este manejo adecuado de residuos debe estar incluido con los costos de los mantenimientos preventivos.

## MTTO CORRECTIVO
3. REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
Se debe realizar el mantenimiento correctivo siempre que se requiera con una disponibilidad (7x24x365). Se refiere a visitas del personal por emergencia y determinación de fallas en algún componente del sistema apoyándose en la identificación de fallas perceptibles, alarmas activas y/o análisis histórico de eventos, comprende las siguientes actividades:
3.1 Aspectos Generales | Diagnóstico y solución de fallas eléctricas, electrónicas o mecanicas.
Se debe realizar cuando sea necesario mantenimiento correctivo, en el cual se deberá realizar las acciones, reparaciones y remplazos de partes necesarios para subsanar las fallas que se presenten, a fin de tener operativos los equipos. Las reparaciones y remplazos deberán ser autorizados por el supervisor del contrato con la previa presentación por parte del contratista del presupuesto para cada uno de ellos, incluyendo la cotización cada parte y repuesto.
Realizar mantenimiento correctivo ante inconvenientes en las máquinas, con un tiempo de solución máximo de cuatro (4) horas hábiles.
Visitas del personal por emergencia para determinación de fallas en los equipos, apoyándose en identificación de fallas perceptibles, alarmas activas y/o análisis histórico de eventos. • Diagnóstico de los elementos afectados durante la falla. • Ejecución de la acción correctiva correspondiente, incluyendo cambio de partes y repuestos necesarios. • Revisión del sistema completo para evaluar posibles fallas en otros componentes.
Disponibilidad de servicio técnico 24/7, incluyendo sábados, domingos y festivos.
Contar con personal técnico especializado con experiencia en aires acondicionados de las marcas solicitadas. Para el ingreso a las instalaciones de la ANH el contratista deberá coordinar con el Supervisor del contrato los respectivos permisos e igualmente deberán portar en lugar visible el carné de la empresa.
El contratista deberá contar con una herramienta para la radicación de incidentes, en la cual sea posible conocer la trazabilidad de lo reportado por la ANH. Adicionalmente, la prestación de asesoría y soporte telefónico. El contratista garantizará, que los profesionales que integran el equipo de trabajo, los cuales estarán al frente de los mantenimientos, cuenten con la experiencia y capacitación específica suficiente para que garantice la calidad del servicio.
Registro de intervenciones en una bitácora de mantenimiento, con el estado inicial de los equipos y registros mensuales de mantenimiento correctivo equipo por equipo descrinniendo las labores de mantenimiento realizado y el protocolo seguido, dentro de los tres días siguientes a la fecha de suscripción de acta de inicio.
Atender cada requerimiento que sea notificado por la ANH, analizando la causa raíz de las fallas que se puedan presentar apoyándose en la identificación de fallas perceptibles, alarmas activas o análisis histórico de eventos.
Revisar los elementos afectados durante la falla para diagnóstico.
Realización de acciones, reparaciones y reemplazos de partes necesarios para garantizar la operatividad de los equipos.
Suministro de repuestos originales, nuevos y con garantía mínima de 6 meses, con validación del Supervisor del contrato. Los cambios de repuestos deben ser acordados con el Supervisor del contrato, quien recibirá los repuestos que fueron cambiados a los equipos.
Cumplimiento de todas las normas de acceso y seguridad de la ANH, con responsabilidad del contratista ante cualquier daño o afectación a los equipos. El contratista deberá acatar todas las normas de acceso y de seguridad en las instalaciones de la ANH, su centro de cómputo y su cuarto eléctrico. Cualquier daño causado a los equipos o instalaciones, en funsión del ejercicio de los mantenimientos preventivos o correctivos, será responsable por los mismos, sin perjuicio del establecimiento de las garantías correspondientes.
3.2 Manejo Adecuado de Residuos | En caso de existir algún mantenimiento correctivo, donde se generen residuos se debe realizar por parte del contratista la disposición final de estos residuos. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá allegar a la ANH un certificado de la disposición final de los residuos generados por los mantenimientos.
El valor de este manejo adecuado de residuos debe estar incluido con los costos de los mantenimientos correctivos.
"Las tablas de cotización deben estar diligenciadas en pesos colombianos y debe tener incluido todos los costos directos e indirectos, con sus respectivas tasas e impuestos proyectadas al año 2025, además de todos los gastos contingentes y todos aquellos que resulten necesarios para la ejecución del contrato en las condiciones y plazo requeridos. "

## BOLSA REPUESTOS
4. SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LINEAMIENTOS DE LA BOLSA DE REPUESTOS
Para el presente proceso de contratación se establece una bolsa de repuestos que podrá ser utilizada en caso de falla de algún equipo listado en el presente anexo técnico y se solicite un soporte correctivo.
4.1 Aspectos Generales: | Se utilizarán únicamente repuestos originales, avalados por el fabricante de los sistemas y equipos requeridos para un mantenimiento correctivo, el cual será requerido por la ANH cuando exista alguna falla en el sistema o cuando exista la recomendación resultante del mantenimiento preventivo.
Esta bolsa de repuestos será utilizada única y exclusivamente en caso de presentarse una falla o degradación que afecte el correcto funcionamiento de cualquiera de elemento para soporte.
El contratista deberá presentar tres (3) cotizaciones con los elementos requeridos. La Entidad se reserva el derecho de validar las cotizaciones presentadas con los precios del mercado, con el fin de autorizar el uso de esta bolsa. Si la Entidad considera que las cotizaciones superan los precios del mercado, podrá solicitar al contratista que realice la presentación de nuevas cotizaciones.
Una vez aprobadas las cotizaciones, se procederá por parte del contratista a adquirir e instalar los repuestos, partes o accesorios necesarios para atender el mantenimiento correctivo. Los valores de los repuestos, partes, mano de obra o accesorios serán descontados de la bolsa de repuestos.
El valor de la bolsa de repuestos será pagado conforme a la necesidad y a lo efectivamente prestado. Si en la finalización del plazo contractual, se tiene un saldo por este concepto, la Entidad liberará este valor de su Registro Presupuestal.
Realizar la acción correctiva correspondiente, incluyendo el cambio de partes y repuestos necesarios, con previa aprobación por parte del supervisor del contrato.
Realizar una revisión completa del sistema con el fin de detectar y evaluar posibles fallas en otros componentes.
Suministrar repuestos originales, nuevos y con garantía. El Supervisor del contrato, recibirá los repuestos que fueron cambiados a los equipos; los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo deberán tener una garantía mínima de 6 meses.
Informar al supervisor del contrato sobre la actividad de reemplazo, asegurando la operación completa del equipo.
La bolsa de repuestos cubre elementos de los Aires Acondicionados que se dañen y corresponde a: Tarjetas, fuentes, ventiladores, componentes electrónicos, condensadores, baterías, cables, conectores y elementos asociados a las Aires Acondicionados.

## NORMATIVA
5. NORMATIVA APLICABLE
RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - Colombia)
Norma ISO 50001 - Gestión de Energía
Norma ISO 14001 - Gestión Ambiental
Resoluciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre eficiencia energética

## CALCULO MTTO
*En meses
Vigencia del Cto* | Cant Mtto por A/C (cada x meses) | Descripción A/C | Num de Equipos | Numero de servicios por A/C durante el cto | Total de servicios | Ubicación
9 | 2 a 3 | LIEBERT DS 15 TR | 2 | 3 | 6 | DC Calle 26
|  | LIEBERT DR MINIMATE | 1 |  | 3 | DC Calle 26
|  | Cooling InRow DX 300mm Application - Schneider Electric | 2 |  | 6 | DC Sectorial Soacha
El estimadode de las necesidades del servicio de mantenimiento se encuentra determinado por el análisis comparativo, el cual se estableció revisando el histórico de los contratos de la ANH en esta modalidad realizados en vigencias anteriores, y revisando procesos de contratación en SECOP II, que otras entidades han celebrado cuyo objeto es similar al que se pretende realizar.
Note on B5: Martha: Calculado desde Abril a Diciembre 2025