## SOPORTE
Anexo No.1 - Requerimientos técnicos Sistema de Detección y Extinción de Incendios
OBJETIVO: | Prestar el servicio de soporte y mantenimiento (preventivo y correctivo) del sistema de detección y extinción de incendios de los centros de cómputo de la ANH, incluyendo suministro de repuestos.
ALCANCE: | Soporte Técnico Especializado: Diagnóstico, monitoreo y solución de fallas en el sistema de detección y extinción de incendios.
Mantenimiento Preventivo y Correctivo: Asegurar la operatividad del sistema, evitando fallas críticas que pongan en riesgo la infraestructura.
Suministro de Repuestos: Reemplazo de componentes críticos como baterías, detectores de humo, estaciones manuales, válvulas de disparo y cilindros de FM-200, Entre otros que se puedan requerir.
Pruebas Funcionales: Evaluación periódica del desempeño del sistema, garantizando su respuesta ante emergencias.
UBICACIÓN | Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2 Edificio Cámara Colombiana de Infraestructura, Bogotá
La ANH requiere contratar el servicio de soporte y mantenimiento de los siguientes elementos:
1. SISTEMA DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
COMPONENTE | DESCRIPCION | CANTIDAD | OBSERVACIONES
1 | Panel de Control (SCI) | 1 | Kidde - Aegis
2 | Caja de Baterías bb/26 (SCI) | 1 | N/A
3 | Baterías 12V x 26 Amh (SCI) | 2 | N/A
4 | Campana alarma Copper Wheelock MB-G6-24 (SCI) | 1 | N/A
5 | Switch Supervisor de presión 1.5” (SCI) | 2 | N/A
6 | Cabeza de disparo (SCI) | 1 | N/A
7 | Estación Manual (SCI) | 1 | BG12LX NOTIFIER
8 | Cornetas Estrobo (SCI) | 1 | FENWALL
9 | Switch de Aborto (SCI) | 1
10 | Detectores de Humo Fotoeléctricos (SCI) | 8 | FENWAL PSD-7157
11 | Cilindro FM200 (SCI) | 1 | 200 libras de Agente
12 | Cilindro FM200 (SCI) | 1 | 40 libras Kidde 90-100020-001
13 | Boquillas para FM-200 (SCI) | 4 | N/A
14 | VLF-500 Notifier – VESDA – Laserfocus (500) (SCI) | 1 | N/A
Nivel de Servicio: | Tiempo de respuesta: Maximo dos (2) horas.
Tiempo de Resolución: * Incidentes con prioridad baja: de 18 a 24 horas. * Incidentes con prioridad media: de 6 horas a 18 horas. * Incidentes con prioridad alta: en menos de 6 horas.
Disponibilidad del Servicio | El servicio de atención a través de línea telefónica y por correo electrónico para reporte de incidencias debe estar activo 7x24x365.

## MTTO_PREVENTIVO
2. Mantenimientos Preventivos
Se deben realizar una visita trimestral para realizar purebas funcionales evaluando el desempeño del sistema de detección y extinsión de incendios. El servicio debe incluir como mínimo las actividades indicadas en el numeral 2.1 Inspección, y las que el proveedor considere necesarias de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de los sistemas y/o a la normatividad vigente para el mantenimiento de este tipo de sistemas. Se debe realizar Dos (2) mantenimientos preventivos acorde a cronograma que se elabora con el futuro contratista y se aprueba por el supervisor del contrato, y los numerales 2.2 al 2.5 del presente anexo , en los cuales se realicen todas las actividades necesarias en cada uno de los elementos que componen los aires, garantizando su correcto funcionamiento, a continuación listado de elementos a revisar entre otros:"
2.1 Inspección | Verificación del estado de los paneles de control y módulos de detección. esto incluye la revisión y configuración de todos los componentes necesarios para el normal funcionamiento del sistema de detección y extinción de acuerdo con el fabricante de los equipos.
Inspección de conexiones eléctricas y cableado. Limpieza general, revisión eléctrica de los circuitos de entrada y salida, pruebas en vacío y con carga, pruebas de baterías, verificación de indicadores lumínicos.
Ajuste de conexiones y terminales eléctricas, revisión del estado del cableado y jumpers.
Revisión de la configuración del sistema en el software de monitoreo.
Revisión de componentes mecánicos, electromecánicos para el normal funcionamiento del sistema de extinción a base de agente limpio de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
Comprobación de indicadores de fallas en los equipos.
2.2 Pruebas de Detección y Calibración | Prueba funcional de detectores de humo con aerosol simulador.
Calibración de los instrumentos para los cuales se requiera dicha actividad según normatividad vigente.
Evaluación de respuesta de cornetas y alarmas. Pruebas pertinentes de funcionamiento del sistema de detección que garanticen el funcionamiento adecuado del sistema de detección y los demás sistemas involucrados.
Verificación del correcto funcionamiento de estaciones manuales.
Medición y Prueba de equipos eléctricos, pruebas en vacío y con carga.
Comprobación del switch de aborto para garantizar su activación en caso de necesidad.
Realizar las pruebas, ensayos del sistema de detección y extinción de incendios pertinentes para garantizar la funcionalidad al 100% del sistema.
2.3 Mantenimiento del Sistema de Extinción (FM-200) | Inspección visual de los cilindros de agente FM-200.
Medición de presión en cilindros y detección de fugas.
Inspección de boquillas y tuberías para garantizar la correcta dispersión del agente.
Prueba de funcionamiento de la cabeza de disparo.
2.4 Ajustes y Correcciones | Cambio de los elementos y componentes eléctricos, neumáticos, hidráulicos, medidores, sensores que se encuentren degradados por su normal funcionamiento, o que sean consumibles.
Ajuste de valores de presión y flujo en los cilindros.
Reemplazo de baterías en paneles de control y estaciones si es necesario. Cambio de baterías, elementos eléctricos, y otros en caso de ser necesarios usando la bolsa de repuestos.
Registro de todas las intervenciones en una bitácora de mantenimiento.
Suministrar repuestos originales, nuevos y con garantía. Los cambios de repuestos deben ser acordados con el Supervisor del contrato, quien recibirá los repuestos que fueron cambiados a los equipos; los trabajos de mantenimiento y correctivo deberán tener una garantía mínima de 6 meses.
2.5 Otros | Recomendaciones Técnicas: El contratista deberá sugerir mejoras y ajustes en la ubicación de los sensores, evaluar las condiciones ambientales y optimizar la operación de todos los componentes del sistema de detección y extinción de incendios, garantizando su correcto funcionamiento y cumplimiento normativo.
Cumplir con toda la reglamentación de seguridad industrial exigidos en la ley, igualmente implementará todos los parámetros requeridos en lo referente a los procesos del programa del medio ambiente, y mantendrá especial cuidado en cumplir las normas locales y gubernamentales aplicables. Igualmente se extiende esta responsabilidad a nuestros proveedores y contratistas.
El contratista deberá contar con personal técnico calificado y certificado en mantenimiento y soporte de sistemas de control de incendios, específicamente en las marcas y modelos de los equipos que posee la ANH. Para el ingreso a las instalaciones, el contratista deberá coordinar previamente con el Supervisor del contrato y garantizar que su personal porte en todo momento el carné de identificación de la empresa, asegurando así el cumplimiento de los protocolos de seguridad.
Se deberá elaborar o actualizar la bitácora de mantenimiento dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, registrando el estado inicial de los equipos. Asimismo, se deberá documentar todas las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas, incluyendo protocolos seguidos, componentes revisados y ajustes efectuados
El contratista será responsable de la capacitación (transferencia de conocimiento) a los funcionarios o colaboradores designados por la ANH en el manejo, administración y monitoreo del sistema. Adicionalmente, deberá verificar la existencia de manuales e instructivos de operación; en caso de no existir, tendrá la obligación de desarrollarlos y entregarlos a la ANH para facilitar la gestión y solución de fallas comunes.
El contratista deberá acatar todas las normas de acceso y de seguridad de las instalaciones de la ANH, su centro de cómputo y su cuarto eléctrico. En caso de que se generen daños o afectaciones a los equipos o instalaciones durante los mantenimientos preventivos o correctivos, el contratista asumirá la responsabilidad total por los mismos, sin perjuicio de la ejecución de las garantías establecidas en el contrato. No obstante, cualquier disposición en contrario, salvo en los casos de dolo o culpa grave, en ningún caso la responsabilidad del Contratista será superior al precio pagado por la ANH por los productos o servicios objeto del contrato, ni incluirá ningún concepto de lucro cesante o perjuicio indirecto.

## MTTO_CORRECTIVO
3.Mantenimentos correctivos
Se debe realizar un mantenimiento correctivo siempre que se requiera con una disponibilidad (7x24x365). Se refiere a visitas del personal por emergencia y determinación de fallas en algún componente del sistema apoyándose en la identificación de fallas perceptibles, alarmas activas y/o análisis histórico de eventos, comprende las siguientes actividades:
3.1 Aspectos Generales | Diagnóstico y evaluación de fallas: Se deberá realizar un diagnóstico detallado de los componentes afectados, identificando la causa raíz de la falla antes de proceder con la reparación.
Cuando se requiera, el contratista deberá ejecutar todas las acciones necesarias para la reparación, sustitución o ajuste de los componentes que presenten fallas, con el objetivo de restablecer el funcionamiento del sistema. Todas las reparaciones y reemplazos deberán contar con previa autorización del Supervisor del contrato y estar soportadas en la presentación de un presupuesto detallado que incluya cotizaciones de cada parte o repuesto a reemplazar.
Revisión del sistema completo con el fin de evaluar posibles fallas en otros componentes del mismo sistema. Además de solucionar la falla detectada, el contratista deberá realizar una revisión integral del sistema para identificar posibles fallas en otros componentes que puedan comprometer su operatividad.
Se deberá garantizar la prestación del servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluyendo sábados, domingos y festivos. Para emergencias, el tiempo máximo de respuesta no deberá exceder las 8 horas a partir del momento de la notificación del incidente.
El contratista deberá disponer de una herramienta digital o plataforma de radicación de incidentes, que permita a la ANH registrar y dar seguimiento a los reportes de fallas. Además, se deberá ofrecer asesoría y soporte técnico telefónico para atender consultas o incidencias menores de forma remota. El contratista garantizará, que los profesionales que integran el equipo de trabajo, los cuales estarán al frente de los mantenimientos, cuenten con la experiencia y capacitación específica suficiente para que garantice la calidad del servicio.
Luego de cada mantenimiento correctivo, se deberá presentar un informe técnico detallado en el que se indique: *Descripción del inconveniente detectado. *Causa raíz del problema. *Acciones correctivas implementadas. *Recomendaciones para evitar recurrencias de la falla.
Todos los repuestos utilizados en las reparaciones deberán ser originales, nuevos y contar con garantía de fábrica. Los cambios de repuestos deberán ser aprobados previamente por el Supervisor del contrato, quien recibirá los componentes reemplazados. Los trabajos de mantenimiento y correctivo deberán tener una garantía mínima de 6 meses.
3.2 Recarga de agente limpio | La recarga de agente limpio será realizada bajo requerimiento de la ANH y descontada de la bolsa de repuestos, solo en el caso en que sea necesario por un evento de descarga/liberación del agente limpio actual. Nota: El valor en pesos ($) del servicio de recarga de agente limpio será pagado solo si el servicio es requerido por la ANH y efectivamente prestado por el proveedor.
3.3 Manejo Adecuado de Residuos | En caso de existir algún mantenimiento correctivo, donde se generen residuos el contratista garantizará la adecuada disposición final de baterías y cilindros de FM-200 etc. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá allegar un certificados de disposición de residuos peligrosos generados por los mantenimientos.

## BOLSA REPUESTOS
4. BOLSA DE RESPUESTOS
La ANH determinará y dispondrá de un presupuesto de bolsa de repuestos para el mantenimiento correctivo de las unidades del Sistema de detección y extinción de incendios. Los mantenimientos correctivos serán solicitados por la entidad ANH ante la ocurrencia de un evento de falla o anomalía de los sistemas, o ante un requerimiento de reemplazo de partes derivado de las recomendaciones del mantenimiento preventivo.
Aspectos Generales | Se utilizarán exclusivamente repuestos originales avalados por los fabricantes de los sistemas y equipos requeridos para un mantenimiento correctivo, el cual será requerido por la ANH cuando exista alguna falla en el sistema o cuando exista la recomendación resultante del mantenimiento preventivo.
Esta bolsa de repuestos será utilizada única y exclusivamente en caso de presentarse una falla que afecte el correcto funcionamiento de cualquiera de los sistemas listados en el anexo técnico. Para hacer uso de esta bolsa de repuestos, se deberá presentar al supervisor del contrato tres (3) cotizaciones de los repuestos originales para su validación ante precios del mercado por parte de la ANH.

## NORMATIVA
5. NORMATIVA VIGENTE
NFPA 72 - Código Nacional de Alarmas de Incendio y Señalización.
NFPA 2001 - Sistemas de Extinción con Agentes Limpios (FM-200).
ISO 14520 - Sistemas de Extinción con Gases.
RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas de Colombia.
NSR-10 - Norma Colombiana de Seguridad para Sistemas Contra Incendios.
Nota: El contratista deberá garantizar que todos los procedimientos cumplan con estas normativas, asegurando la seguridad operativa y el cumplimiento legal.

## CALCULO_NTTO
Vigencia del Cto* | Cant Mtto por año | Descripción A/C | Num de Equipos | Numero de servicios por durante el cto | Ubicación
9 | 2 | SISTEMA DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 1 | 2 | DC Calle 26